**吕四水厂给水用PE管及管件2025年（第二批）采购项目市场询价公告**

启东市吕四自来水厂有限公司给水用PE管及管件2025年（第二批）采购项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

二、约定事项

1、市场报价表于**2025年9月2日17:00前**，送或寄（以收件签收时间为准）**江苏省南通市启东市吕四港镇环城北路628号（启东市吕四自来水厂有限公司）**，联系人：沈先生，联系电话：0513-83833736（咨询时间：工作日8:00-17:00）。

2、报价要求：报价中含包含但不限于采购等所发生的各种费用，即材料费、材料运输费、运输保险费、装卸费、售后服务费、不可预见费、风险费、13%税金（增值税专用发票）、质保费等其它一切可能发生的相关费用。运输及装卸过程中的材料损耗由供应商承担。

**三、报价单位须提供下列材料：**

1、营业执照复印件（加盖公章）；

2、报价表（加盖公章）。

**四、拟定支付方式：详见后续招标公告**

**五、其他**

1.请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购人招标市场的黑名单；

2.本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；

3.本次调研询价不接收质疑函，只接收市场有效报价信息及对本项目的建议。

附件：吕四水厂给水用PE管及管件2025年（第二批）采购项目市场询价清单

 启东市吕四自来水厂有限公司

2025年8月28日

|  |
| --- |
| **附件：****吕四水厂给水用PE管及管件2025年（第二批）采购项目市场询价清单** |
| **序号** | **名称** | **型号/规格** | **单位** | **预估****数量** | **单价（元）** | **合计（元）** | **备注** |
| 1 | PE弯头 | DN25 | 只 | 1000 |  |  | 含13%增值税、含运费、含卸货费等全部费用 |
| 2 | PE弯头 | DN50 | 只 | 100 |  |  |
| 3 | PE弯头 | DN63 | 只 | 300 |  |  |
| 4 | PE弯头 | DN110 | 只 | 40 |  |  |
| 5 | PE弯头 | DN160 | 只 | 30 |  |  |
| 6 | PE弯头 | DN200 | 只 | 10 |  |  |
| 7 | PE直接 | DN25 | 只 | 500 |  |  |
| 8 | PE三通 | DN25 | 只 | 500 |  |  |
| 9 | PE三通 | DN50 | 只 | 50 |  |  |
| 10 | PE三通 | DN63 | 只 | 50 |  |  |
| 11 | PE三通 | DN63\*50 | 只 | 50 |  |  |
| 12 | PE外丝 | DN25/1/2 | 只 | 300 |  |  |
| 13 | PE外丝 | DN25/3/4 | 只 | 200 |  |  |
| 14 | PE外丝 | DN63 | 只 | 100 |  |  |
| 15 | PE法兰 | DN110 | 套 | 90 |  |  |
| 16 | PE法兰 | DN160 | 套 | 60 |  |  |
| 17 | PE法兰 | DN200 | 套 | 16 |  |  |
| 18 | PE给水管1.6MPA | DN200 | 米 | 120 |  |  |
| **总计（含税）** |  **大 写： 小 写：** |

|  |
| --- |
| **注：一、供应商的资格要求**1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2、未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；3、对于参加报价的供应商，须具有合法的营业执照；4、报价人提供自2022年以来的供水企业业绩证明（相对应的合同、发票扫描件，加盖公章）。 **二、本项目招标不接受联合体投标。三、材料标准及要求**1.质量要求：质量合格，达到相关国标和行业标准。 材料标准及要求：(一)技术要求：1、给水用聚乙烯PE管材及配件1.1所有产品必须满足于现行以下国家执行标准：1.1.1管材标准符合（GB/T13663.2-2018）要求；1.1.2颜色：市政饮用水管材的颜色为蓝色或黑色、黑色管上应有共挤出蓝色色条。色条沿管材纵向至少有三条。暴露在阳光下的敷设管道（如地上管道）必须是黑色；1.1.3外观：管材的内外表面应清洁光滑，不允许有气泡，明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管端头应切割平整并管轴线垂直；1.1.4 管材尺寸：直管长度一般为6M、9M、12M,由供需双方决定，（长度不允许有负偏差）；盘管盘架直径应不小于管材外径的18倍，盘管展开长度由供需双方决定；1.1.5壁厚偏差：（符合GB/T13663.2-2018要求）；1.1.6 静液压强度20℃（100h）环向应力（12.0mpa:）不破裂、不渗漏；1.1.7断裂伸长率%≥350；1.1.8纵向回缩率（110℃）%≤3；1.1.9氧化诱导时间（（210℃））min≥20；1.1.10产品的卫生性能应符合GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》规定。1.2管道的管材配件、密封圈（三元乙丙生产）等均应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》GB/T17219-1998的要求。1.3包装：管材成捆包装，管材两端应予适当保护以免运输的破坏，管件用纸箱包装，管材、管件的包装应符合长途运输的要求。投标人供货周期内拟投产品（包括管材、管件等所有材料）必须为中标品牌，且材料上有该品牌明显LOGO。1.4交货：提供供货产品的出厂检验报告，产品合格证，涉水产品卫生许可证，配件、备品备件清单，以及相关技术资料；1.4.1管材出厂时应有永久性标志，且间距不超过2M；1.4.2标志至少应包括下列内容：生产厂名/或商标、公称外径、标准尺寸、材料等级、公称压力、生产日期、执行标准号。 |
|
|
| 报价单位（盖章）：联系人：联系电话：报价时间： |