## Sheet1
启东市秦潭公寓二次供水泵房设备询价表
序号 | 主要部件名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价（元） | 合价（元） | 所报品牌
1 | 给水增压设备(A区) (二用一备) | 流量：15.50M3/H 扬程：52米 功率：4KW | 台 | 3 | 设备（水泵、进口气压罐需硬管连接，压力罐等级1.6MPA，不小于80L、整体不锈钢底座基础、直径不小于600稳流罐（实测壁厚5MM）、水泵进水偏心变径、出口同心变径，至少大一级、水泵进出口先后柔性接头，出水总管距离地面1M高度，阀门需采用国内一线品牌。
2 | 给水增压设备(B区) (二用一备) | 流量：15.00M3/H 扬程：71米 功率：5.5KW | 台 | 3 | 设备（水泵、进口气压罐需硬管连接，压力罐等级1.6MPA，不小于80L、整体不锈钢底座基础、直径不小于600稳流罐（实测壁厚5MM）、水泵进水偏心变径、出口同心变径，至少大一级、水泵进出口先后柔性接头，出水总管距离地面1M高度，阀门需采用国内一线品牌。
3 | 给水增压设备(C区) (二用一备) | 流量：15.5M3/H 扬程：91米 功率：7.5KW | 台 | 3 | 设备（水泵、进口气压罐需硬管连接，压力罐等级1.6MPA，不小于80L、整体不锈钢底座基础、直径不小于600稳流罐（实测壁厚5MM）、水泵进水偏心变径、出口同心变径，至少大一级、水泵进出口先后柔性接头，出水总管距离地面1M高度，阀门需采用国内一线品牌。
4 | 增压泵(调峰) | 流量：22.51M3/H 扬程：35.8米 功率：5.5KW | 台 | 2
5 | PLC控制柜（含平台对接的智能网关） | 自带10#不锈钢槽钢基础 | 套 | 1 | 含UPS
6 | 给水泵控制柜 | 泵配套，自带10#槽钢基础 | 套 | 3 | 地面液位报警、余氯浊度上传预留点、流量计、电动阀、手动变频等。
7 | 浊度仪 |  | 台 | 1
8 | 余氯仪 |  | 台 | 1
9 | 余氯浊度挂壁式柜子 |  | 个 | 1
10 | 紫外线消毒器(带通讯接口模块） |  | 套 | 2
11 | 组合式不锈钢板给水箱 | 4m*5.5m*2.0m | 套 | 2 | 做法见《矩形给水箱》 12S101 P8-24
12 | 无缝不锈钢管 | DN200 | 米 | 42 | 食品级304不锈钢无缝管道
13 | 无缝不锈钢管 | DN150 | 米 | 96 | 食品级304不锈钢无缝管道
14 | 无缝不锈钢管 | DN100 | 米 | 36 | 食品级304不锈钢无缝管道
15 | 无缝不锈钢管 | DN50 | 米 | 6 | 食品级304不锈钢无缝管道
16 | 无缝不锈钢管 | DN20 | 米 | 12 | 食品级304不锈钢无缝管道
17 | 不锈钢焊接法兰片 | DN200 | 只 | 2 | 304不锈钢材质
18 | 不锈钢焊接法兰片 | DN150 | 只 | 16 | 304不锈钢材质
19 | 不锈钢焊接法兰片 | DN100 | 只 | 24 | 304不锈钢材质
20 | 不锈钢焊接法兰片 | DN50 | 只 | 6 | 304不锈钢材质
21 | 不锈钢弯头 | DN200*90° | 只 | 6 | 304不锈钢材质
22 | 不锈钢弯头 | DN150*90° | 只 | 14 | 304不锈钢材质
23 | 不锈钢弯头 | DN100*90° | 只 | 6 | 304不锈钢材质
24 | 不锈钢弯头 | DN20*90° | 只 | 3 | 304不锈钢材质
25 | 不锈钢等径三通 | DN150 | 只 | 1 | 304不锈钢材质
26 | 不锈钢等径三通 | DN100 | 只 | 2 | 304不锈钢材质
27 | 不锈钢异径三通 | DN200*150 | 只 | 3 | 304不锈钢材质
28 | 不锈钢异径三通 | DN150*20 | 只 | 1 | 304不锈钢材质
29 | 法兰式不锈钢大小头 | DN200*150 | 只 | 3 | 304不锈钢材质
30 | 法兰式不锈钢大小头 | DN150*100 | 只 | 14 | 304不锈钢材质
31 | 法兰衬胶蝶阀 | DN50 | 只 | 6
32 | 法兰衬胶蝶阀 | DN100 | 只 | 8 | 含一套电动头
33 | 法兰衬胶蝶阀 | DN150 | 只 | 6 | 含一套电动头
34 | 法兰衬胶蝶阀 | DN200 | 只 | 2
35 | 法兰衬胶蝶阀 | DN80 | 只 | 2
36 | 不锈钢水龙头 | DN20 | 只 | 1
37 | 墙卡 | DN20 | 只 | 4
38 | 吊攀 | DN20 | 只 | 4
39 | 不锈钢内螺纹闸阀 | DN20 | 只 | 1
40 | 减压阀 | DN20 | 只 | 1
41 | PVC-U排水管（含管件） | dn50 | 米 | 12
42 | PPR塑料管（含管件） | De50 | 米 | 6
43 | 管道支架 | 不锈钢支架及不锈钢螺丝 | 项 | 1
44 | 管道支架 | 不锈钢防震支架 | 项 | 1
45 | 不锈钢伸缩节 | (VSSJA-2) DN100 | 只 | 6
46 | 不锈钢伸缩节 | （VSSJA-2） DN150 | 只 | 1
47 | 不锈钢伸缩节 | （VSSJA-2） DN200 | 只 | 1
48 | Y型过滤器 | DN200 | 只 | 1
49 | 低阻力倒流防止器 | LHS743X-10 DN200 | 只 | 1
50 | 防滑地砖(浅灰色) | 800*800*10mm | m2 | 232.92
51 | 20厚蒙古黑花岗岩门槛石 |  | m2 | 0.6
52 | 面砖（白色） | 600*600*5mm | m2 | 195
53 | 内墙乳胶漆（二遍）含腻子 | 白色 | m2 | 284.3
54 | 铝扣板吊顶 | 做法详见施工图 | m2 | 251.8
55 | 集水坑盖板 |  | 项 | 1
56 | C30砼基础 |  | m3 | 13.984
57 | 不锈钢档鼠板 |  | 块 | 2 | 折叠式304不锈钢板
58 | 抽湿机 |  | 台 | 2
59 | 消防灭火器箱(含灭火器) | MF/ABC3*2 | 套 | 1
60 | 避雷接地 | 扁铁40*40 | 项 | 1
61 | LED平板灯 | 1*20W | 盏 | 48
62 | 监控系统 | 球机1个，枪机2个，监控主机、硬盘90天存储量 | 套 | 1
63 | 温度计 |  | 套 | 1
64 | 湿度计 |  | 套 | 1
65 | 门禁管理系统 | （含读卡器、门磁锁、需另安装灵动锁断电单头锁） | 套 | 1
66 | 红外线入侵报警、烟感 |  | 项 | 1
67 | 不锈钢桥架及电缆（总电源至控制柜，及控制柜至泵的电缆、送流量计、电动阀、排污泵电控柜、水箱液位计、排污液位计） | 主桥架不低于150MM宽度 | 项 | 1
68 | 泵房标识、设备机组标识警示标识 |  | 套 | 1
69 | 液位计（排水及水箱内） | 3米 | 个 | 1
70 | 排污泵手动控制柜 | 不低于4KW，空余2个空开 | 项 | 1
71 | 卫生设施 | 拖把2把（海绵和棉拖把各一把、笤帚一套，上墙支架悬挂 | 套 | 1
72 | 污水盆（含龙头） | 陶瓷 560x456mm | 套 | 1
73 | 应急照明灯 |  | 项 | 1
74 | 风机（防虫网） | 百叶窗，电源从双电源柜内引入 | 个 | 1
75 | 电磁水表 | DN100 | 只 | 1
76 | 电磁流量计 | DN100 | 只 | 3
77 | 安装设备费用 | 含安装、卸货费、临时措施、脚手架施工工具等 | 项 | 1
78 | 合计
注: 1、泵房内不锈钢管道及管件均采用食品级304不锈钢无缝管 2、不在启东水务标准化泵房建设无负压供水设备主要电气配置推荐品牌目录的品牌只做参考 3、投标厂家增加第三方转换模块，以便实现Profibus转Modbus通讯模式，从而确保任何品牌的电磁流量计都能与自控系统实现通讯；泵房需要配备智能网关，用于泵房数据与泵房调度系统物联网通讯(网关品牌根据启东水司要求)。 4、清单未详之处按照启东市供水企业居民住宅二次供水工程技术规程相关要求（含附件）执行，清单有遗漏的，报价综合考虑在其他报价中。 5、泵房内所有支架、桥架等均为不锈钢、不锈钢螺丝。（不锈钢方管、角铁角铁厚度须满足所受载荷，且厚度不得小于2mm） 6、泵房总进水阀组上必须安装一个电动阀，实现泵房液位超5cm时地面液位报警不停机，超10cm时自动关闭进水电动阀的功能。 7、总进水阀后设置一采样点，要求安装有球阀及全铜龙头，龙头设置在水沟上方。稳流罐底部排污球阀阀后管道需引至水沟上方。泵房内应急照明系统完善，设应急照明灯。 8、每台调峰泵必须设置单独的变频器控制，变频器放A区控制柜内，如放不下可分开放置。每台稳流罐上必须安装有压力传感器、电接点压力表。（详见技术规范） 9、厂家需由有资质的第三方检测机构，提供泵房内不锈钢管、弯头、法兰、三通等的不锈钢材质分析检测报告是否及食品级检测报告。 10、根据图纸及《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981规定进行抗震支架的安装。