闸阀2025年（第二批）采购项目市场询价公告

启东市吕四自来水厂有限公司就闸阀2025年（第二批）采购项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

- 采购需求一览表

| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 预估数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软密封闸阀(1.6mpa) | DN50 | 20 | 只 |
| 2 | 软密封闸阀(1.6mpa) | DN65 | 20 | 只 |
| 3 | 软密封闸阀(1.6mpa) | DN80 | 10 | 只 |
| 4 | 软密封闸阀(1.6mpa) | DN100 | 200 | 只 |
| 5 | 软密封闸阀(1.6mpa) | DN150 | 100 | 只 |
| 6 | 软密封闸阀(1.6mpa) | DN200 | 100 | 只 |
| 7 | 软密封闸阀(1.6mpa) | DN300 | 100 | 只 |
| 8 | 硬密封闸阀(1.0mpa) | DN400 | 5 | 只 |
| 9 | 硬密封闸阀(1.0mpa) | DN500 | 5 | 只 |

二、约定事项

1、市场报价表于2025年11月7日17:00前，送或寄（以收件签收时间为准）江苏省南通市启东市吕四港镇环城北路628号（启东市吕四自来水厂有限公司），联系人：沈先生，联系电话：0513-83833736（咨询时间：工作日8:00-17:00）。

2、报价要求：

（1）本项目采取固定单价报价，采购数量为预估数量，具体数量以采购方实际采购的数量为准，供货方式为少量多批次，各投标单位应充分考虑各类市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价（如税金、运输等各种费用），合同期内不作调整。

（2）报价中含包含但不限于采购等所发生的各种费用，即材料费、材料运输费、运输保险费、装卸费、售后服务费、不可预见费、风险费、13%税金（增值税专用发票）、质保费等其它一切可能发生的相关费用。运输及装卸过程中的材料损耗由供应商承担。

三、报价单位须提供下列材料：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、营业执照复印件（加盖公章）；

2、报价表（加盖公章）。

3、未被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采 购严重违法失信行为记录名单(提供网页截图)；

4、报价人提供自2022年以来的供水企业业绩证明（相对应的合同、发票扫描件，加盖公章）。

四、拟定支付方式：详见后续招标公告

五、其他

1、请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购人招标市场的黑名单；

2、本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；

3、本次调研询价不接收质疑函，只接收市场有效报价信息及对本项目的建议。

附件：闸阀2025年（第二批）采购项目市场询价报价单

启东市吕四自来水厂有限公司

2025年11月4日

附件：

闸阀2025年（第二批）采购项目市场询价报价单

| 序号 | 物品名称 | 规格 型号 | 预估 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合计金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软密封闸阀(1.6mpa) | DN50 | 20 | 只 |  |  | 含13%增值税、含运费、含卸货费等全部费用 |
| 2 | 软密封闸阀(1.6mpa) | DN65 | 20 | 只 |  |  |  |
| 3 | 软密封闸阀(1.6mpa) | DN80 | 10 | 只 |  |  |  |
| 4 | 软密封闸阀(1.6mpa) | DN100 | 200 | 只 |  |  |  |
| 5 | 软密封闸阀(1.6mpa) | DN150 | 100 | 只 |  |  |  |
| 6 | 软密封闸阀(1.6mpa) | DN200 | 100 | 只 |  |  |  |
| 7 | 软密封闸阀(1.6mpa) | DN300 | 100 | 只 |  |  |  |
| 8 | 硬密封闸阀(1.0mpa) | DN400 | 5 | 只 |  |  |  |
| 9 | 硬密封闸阀(1.0mpa) | DN500 | 5 | 只 |  |  |  |
| 总计（含税） |  | （大写） （小写） |  |  |  |  |  |
| 注： 一、供应商的资格要求 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、未被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采 购严重违法失信行为记录名单(提供网页截图)； 3、对于参加报价的供应商，须具有合法的营业执照； 4、报价人提供自2022年以来的供水企业业绩证明（相对应的合同、发票扫描件，加盖公章）。 二、材料标准及要求 （1）软密封闸阀材料标准及要求： （一）执行标准 1、 CJ/T216-2013《给水排水用软密封闸阀》 2、 GB/T12221-2005《金属阀门 结构长度》 3、 GB/T17241.6-2008《整体铸铁法兰》 4、 GB/T13927-2008《工业阀门 压力试验》 （二）技术要求 1、阀体、阀盖、阀板 阀体、阀盖、阀板采用球墨铸铁QT450-16Q材料，铸造工艺为树脂砂型，电炉熔炼，阀门铸件过流表面光滑，并符合《通用阀门球墨铸铁件技术条件GB/T12227-2005》的规定，所有铸件进行退火处理消除内应力。商标及材质牌号铸在阀体上。 法兰材质与阀体一致，并与阀体铸为一体，法兰符合《整体铸铁法兰GB/T17241.6-2008》的规定。 阀体采用直通式，即平底式阀座。闸阀底部采用全流域直通式设计，等同于一直管道，不易堆积杂物，确保密封可靠，使流体畅通无阻。 阀体与阀盖之间的连接采用法兰式连接。在1.5倍工作压力的壳体试验下，阀体所有部件不发生变形。 阀芯橡胶采用热熔注胶成型工艺，通过优质橡胶进行整体热熔注胶，在高压、恒温、保压下，将橡胶整体包覆在铸件上，附着力紧密牢靠，组织致密性好，几何尺寸精确且具有弹性记忆功能。阀门在使用过程中，可实现在线快速维修和更换阀板，而无需将阀门从管道卸下。 高强度尼龙导槽：阀板导向槽处设有高强度尼龙制成的导向套，可有效减少阀体导轨与阀板之间的摩擦，还可减少泥沙对橡胶闸板的磨损，能降低启闭力矩，延长闸板的使用寿命。导向滑道保护包胶闸板并减少磨擦力。 2、阀杆、阀杆螺母 软密封闸阀为暗杆式，即阀杆在开启或关闭的过程中不升降。 阀杆材质采用不锈钢（2Cr13），符合GB1220规定的技术条件，采用滚牙制作工艺，表面光洁，无毛刺。阀杆采用双线螺纹，减少启闭时间。 阀杆螺母采用青铜制成，有效提高铜螺母材质致密性和耐磨性，增强强度。阀杆螺母与阀芯采用一体式或分体式连接，操作时阀杆螺母不松动、闸板不脱落。 3、轴承：采用止推轴承，材料为青铜。止推轴承有可靠的安装结构和加工精度，保证在开关操作中不产生脱落和抱死。 4、密封 阀体与阀盖的密封：采用三元乙丙橡胶密封圈密封。 阀杆与阀盖的密封：采用3道“O”型三元乙丙橡胶密封圈密封。还可使阀门处于任何开度有压力且不断水的情况下，均可轻易更换两道“O”型密封圈，且阀杆有安全锁定功能，确保施工安全。 阀体与阀板、阀体与阀盖、阀杆与阀盖的密封试验均符合《工业阀门 压力试验GB/T13927-2008》的规定。 运至现场的密封圈无任何损坏现象，在阀门正常安装、使用过程中无松动、脱落、渗漏现象。 5、传动机构 手轮采用球墨铸铁QT450-16Q韧性材料，可卸式。手轮安装在阀门顶部，操作设计成水平方向运转，操作方向顺时针为关闭，逆时针为开启，手轮上须注明开阀和关阀方向。手轮表面光滑，无毛刺、凹坑、凸起等缺陷。 在额定压力下人工操作手轮开启或关闭阀门的最大作用力不大于300N。 所有传动机构的受力部件能承受2倍的额定力矩而无任何损伤。 6、 防腐涂层 阀门内部的防腐涂层厚度均匀、色泽均一，涂层表面光洁，无流痕。喷涂防腐涂层前阀体、阀盖表面高压抛丸除锈达到Sa2.5级，将铸件加热后再进行静电喷涂卫生级环氧树脂粉末工艺，烘干固化后涂层厚度不小于250微米。阀门外防腐采用静电喷涂环氧树脂粉末工艺，阀门外观颜色为蓝色。阀板包胶前也进行防腐处理。粉末涂料采用国际知名品牌（阿克苏诺贝尔粉末涂料AKZONOBEL）。粉末涂料需满足卫生部《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范（2001）》，GB/T5750-2006《卫生饮用水标准检测方法》的检测报告。 （三）材质要求 主要零部件名称; 材质. 手轮; 球墨铸铁QT450-16Q. 阀杆; 不锈钢2Cr13. Ｏ型橡胶圈; 三元乙丙橡胶EPDM. 止推轴承、阀杆螺母; 青铜. 橡胶阀板; 球墨铸铁包覆三元乙丙橡胶EPDM QT450-16Q+EPDM. 阀体、阀盖; 球墨铸铁QT450-16Q. （2）硬密封闸阀材料标准及要求 （一）设计标准： 1、闸阀的设计、制造按GB/T12232 2、法兰连接尺寸：按GB/T17241.6铸铁管法兰 3、结构长度：GB/T12221 4、材质执行标准：球墨铸铁GB/T12227 铜合金GB/T12225 不锈钢GB/T1220 5、压力试验：GB/T13927-C级 6、阀门的标志内容及标识方法按GB/T12220 （二）闸阀零部件设计、制造： 1、阀体：材质为球墨铸铁QT450。法兰与阀体铸成整体，其法兰连接尺寸和密封面的形状、尺寸，按GB/T1724.6设计、制造，法兰密封面为平面式。阀体内径与阀体通径一致。 端法兰密封面相互平行，其平行度在国标GB/T1184的12级精度范围内。 2、阀盖：阀盖的壁厚材质同阀体，其材质为球墨铸铁QT450。 阀体和阀盖的连接为法兰连接，其密封面为平面式。与阀体连接的螺栓数量均大于4的倍数。 3、闸板：闸板材质为球墨铸铁QT450。楔式单闸板、闸板密封面为铜堆焊。其铜堆焊层厚度不小于2mm，材质为锰黄铜，闸板的磨损余量均不小于下表： 公称通行; 位移余量. 100~150; 3.3. 200~300; 6.4. 350~450; 9.7. ≥500; 12.7. 闸板在全开时，其底部高于阀体通径 4、密封：DN300以下阀体密封圈为锰黄铜，密封面镶铜圈，采用燕尾式结构，用压力机压入阀体内，其结构型式密封性能好，结合牢固。DN400-600阀体密封面采用锰黄铜整体堆焊。 5、阀体、阀盖和闸板：阀体、阀盖设有导轨槽，闸板设有导轨。闸板在上、下运动的过程中，始终保持其密封面的半心线与阀杆中心线一致，使其密封面和磨损减少到最小。 6、阀杆：阀杆材质为铸锰黄铜，阀杆整体成型，不允许使用对开环。 公称通径; 国标阀杆直径. 300; 36. 400; 40. 500; 50. 600; 50. 阀杆在设计时留有足够的长度，保证在阀门关闭时，阀杆同阀杆螺母完全吻合，并留有一定的长度露出阀杆螺母进入闸板内孔，以便其导向作用。在阀门开启时，闸板顺利上升。阀门全开时，保证阀杆下头不超过通径。 7、阀杆螺母：阀杆螺母的总高均大于阀杆直径的1.4倍，材质为铸锰黄铜。 8、填料：采用柔性石墨填料或O型圈， 9、填料压盖：材质为球墨铸铁QT450。填料压盖采用带孔整体式。 10、手轮：手轮材质为球墨铸铁QT450，手轮边缘铸有箭头，并指向“关”字。其开关方向为顺时针转动为关。 11、产品整体采用先进的防腐处理技术，防腐涂层具有良好的附着力和优越的防锈性能，能有效的阻断阀门生锈，对水质造成的二次污染，并大大提高阀门的使用性能。 12、阀门的内腔清洁度按JB/T7748标准执行。阀门的卫生性能按GB/T17219标准执行。 13、压力试验：每台阀门出厂前都必须进行密封试验（上密封和下密封）壳体试验。检验步骤和方法按GB/T13927标准执行。 14、油漆：喷涂环氧树脂漆，共喷三遍，涂层厚度325-350um。 15、内腔清洁度：按JB/T 7748标准测定方法执行（抽检）。 16、标志检验：闸阀标志符合GB/T12220要求，产品阀体上需铸出阀体材质QT450字样及产品注册商标。 三、本项目招标不接受联合体投标。 |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

报价时间：