黄铜闸阀、截止止回阀、减压阀及排气阀2025年（第二批）采购项目市场询价公告

启东市吕四自来水厂有限公司就黄铜闸阀、截止止回阀、减压阀及排气阀2025年（第二批）采购项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

- 采购需求一览表

| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 预估 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可锁式闸阀 | DN15 | 1000 | 只 |
| 2 | 可锁式闸阀 | DN20 | 3000 | 只 |
| 3 | 可锁式闸阀 | DN25 | 50 | 只 |
| 4 | 可锁式闸阀 | DN50 | 200 | 只 |
| 5 | 黄铜闸阀 | DN15 | 1000 | 只 |
| 6 | 黄铜闸阀 | DN20 | 1000 | 只 |
| 7 | 黄铜闸阀 | DN25 | 50 | 只 |
| 8 | 黄铜闸阀 | DN50 | 200 | 只 |
| 9 | 截止止回阀 | DN15 | 200 | 只 |
| 10 | 截止止回阀 | DN20 | 3000 | 只 |
| 11 | 截止止回阀 | DN25 | 50 | 只 |
| 12 | 截止止回阀 | DN50 | 20 | 只 |
| 13 | 减压阀 | DN15 | 10 | 只 |
| 14 | 减压阀 | DN20 | 2000 | 只 |
| 15 | 自动排气阀 | DN20 | 10 | 只 |
| 16 | 自动排气阀 | DN25 | 500 | 只 |
| 17 | 自动排气阀 | DN50 | 100 | 只 |

二、约定事项

1、市场报价表于2025年11月10日17:00前，送或寄（以收件签收时间为准）江苏省南通市启东市吕四港镇环城北路628号（启东市吕四自来水厂有限公司），联系人：沈先生，联系电话：0513-83833736（咨询时间：工作日8:00-17:00）。

2、报价要求：

（1）本项目采取固定单价报价，采购数量为预估数量，具体数量以采购方实际采购的数量为准，供货方式为少量多批次，各投标单位应充分考虑各类市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价（如税金、运输等各种费用），合同期内不作调整。

（2）报价中含包含但不限于采购等所发生的各种费用，即材料费、材料运输费、运输保险费、装卸费、售后服务费、不可预见费、风险费、13%税金（增值税专用发票）、质保费等其它一切可能发生的相关费用。运输及装卸过程中的材料损耗由供应商承担。

三、报价单位须提供下列材料：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、营业执照复印件（加盖公章）；

2、报价表（加盖公章）。

3、未被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采 购严重违法失信行为记录名单(提供网页截图)；

4、报价人提供自2022年以来的供水企业业绩证明（相对应的合同、发票扫描件，加盖公章）。

四、拟定支付方式：详见后续招标公告

五、其他

1、请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购人招标市场的黑名单；

2、本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；

3、本次调研询价不接收质疑函，只接收市场有效报价信息及对本项目的建议。

附件：黄铜闸阀、截止止回阀、减压阀及排气阀2025年（第二批）采购项目市场询价报价单

启东市吕四自来水厂有限公司

2025年11月5日

附件：

黄铜闸阀、截止止回阀、减压阀及排气阀2025年

（第二批）采购项目市场询价报价单

| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 预估 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合计金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可锁式闸阀 | DN15 | 1000 | 只 |  |  | 含13%增值税、含运费、含卸货费等全部费用 |
| 2 | 可锁式闸阀 | DN20 | 3000 | 只 |  |  |  |
| 3 | 可锁式闸阀 | DN25 | 50 | 只 |  |  |  |
| 4 | 可锁式闸阀 | DN50 | 200 | 只 |  |  |  |
| 5 | 黄铜闸阀 | DN15 | 1000 | 只 |  |  |  |
| 6 | 黄铜闸阀 | DN20 | 1000 | 只 |  |  |  |
| 7 | 黄铜闸阀 | DN25 | 50 | 只 |  |  |  |
| 8 | 黄铜闸阀 | DN50 | 200 | 只 |  |  |  |
| 9 | 截止止回阀 | DN15 | 200 | 只 |  |  |  |
| 10 | 截止止回阀 | DN20 | 3000 | 只 |  |  |  |
| 11 | 截止止回阀 | DN25 | 50 | 只 |  |  |  |
| 12 | 截止止回阀 | DN50 | 20 | 只 |  |  |  |
| 13 | 减压阀 | DN15 | 10 | 只 |  |  |  |
| 14 | 减压阀 | DN20 | 2000 | 只 |  |  |  |
| 15 | 自动排气阀 | DN20 | 10 | 只 |  |  |  |
| 16 | 自动排气阀 | DN25 | 500 | 只 |  |  |  |
| 17 | 自动排气阀 | DN50 | 100 | 只 |  |  |  |
| 总计（含税） |  | （大写） （小写） |  |  |  |  |  |
| 注： 一、供应商的资格要求 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、未被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采 购严重违法失信行为记录名单(提供网页截图)； 3、对于参加报价的供应商，须具有合法的营业执照； 4、报价人提供自2022年以来的供水企业业绩证明（相对应的合同、发票扫描件，加盖公章）。 二、材料标准及要求 （一）带锁黄铜闸阀 1、适用介质：市政自来水 2、产品适用标准： 2.1. 产品执行标准：GB/T8464-2008 《铁制和铜制螺纹连接阀门》； 2.2. 阀体材质符合标准：GB/T 5231-2012《加工铜及铜合金牌号和化学成分》； 2.3. 阀门试验标准：GB/T 13927-2008《工业阀门 压力试验》； 2.4. 阀门结构长度参考标准：GB/T12221-2005《金属阀门结构长度》； 2.5. 铜合金压铸件GB/T15117； 2.6. 管螺纹：两端连接螺纹的尺寸和精度参照标准：GB/T 7307或GB/T 7306.1、GB/T 7306.2的规定； 2.7. GB/T 17219-2001生活饮用输配水设备及防护材料的安全性能评价标准。 2.8. GB 12220－2015通用阀门标志； 2.9. HG/T 3091-2000 橡胶密封圈应符合给、排水管道用接口密封圈 材料规范； 2.10. 以上标准或规范若由新标准或规范替代时，则执行有效的新标准或规范。 3、主要技术指标及要求 3.1结构尺寸要求 DN; 螺纹; 结构长度（±0.5）; 通径（±0.5）; 重量g（不低于）. 15; G½; 42; 13; 191. 20; G¾; 45; 17; 247. 25; G1; 53; 21; 399. 32; G1¼; 56.5; 27; 577. 40; RC1½; 61.5; 34; 857. 50; RC2; 69; 45; 1234. 3.2各零部件材质要求 零部件名称; 材 料; 备 注. 阀 体; 不低于HPb59-1. 闸 板; 不低于HPb59-1. 阀 杆; 不低于HPb59-1. 口密封圈; PTFE. 阀 盖; 不低于HPb59-1. ○形密封圈; NBR. 锁紧螺丝; 不低于HPb59-1. 钥匙; 45H. 闸 板; 不低于HPb59-1. 3.3技术参数要求 公称压力（bar）; 16. 最高适用压力（Mpa）; 1.6. 密封试验压力（Mpa）; 1.6. 壳体试验压力（Mpa）; 2.4. 适用温度（℃）; -20℃~120℃. 适用介质; 水. 阀体泄漏(外漏); GB/T13927-2008的D级标准. 3.4其他要求 3.4.1螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹时，螺纹尺寸和精度应符合GB/T 7307、GB/T 7306.1、GB/T 7306.2和GB/T 12716的规定。 3.4.2管螺纹表面粗糙度Ra不大于6.3 um，表面质量应符合GB/T 3287中的规定。 3.4.3阀体两端管螺纹轴线角偏差不大于1°。 3.4.4管螺纹头部扳口应有足够的强度。 3.4.5阀盖 阀盖最小壁厚按阀体最小壁厚的规定。 3.4.6阀杆 闸阀关闭时，阀杆螺纹与螺母旋合长度应不小于阀杆螺纹大径。 阀杆应至少设计二道O型圈密封结构，确保产品密封性。 3.4.7闸板 当铜闸阀全开时，闸板不得留于阀体通道内，密封铜闸板应全部收到阀体上半部体腔内，不能有凸出看到铜闸板；关闭时闸板密封面中心线应高于阀体密封面（或阀座密封面）中心线。 3.4.8外观 铜闸阀表面不应有凹陷、冷隔、裂纹、疏松、砂眼、非金属夹杂等缺陷。 铜闸阀表面所有的边角、尖锐凸起处都经打磨而成，圆润不伤手。 3.4.9材料 阀体，阀盖，闸板、阀杆、压紧螺母材质应为HPb59-1，化学成份: 铜 Cu :57.0～60.0 ,锌Zn:35.6～43.0,铅 Pb:0.8～1.9, 铁 Fe:≤0.5,镍 Ni：≤1.0。 阀杆需采用挤制铜棒加工，抗拉强度、延伸率等应符合GB/T 4423-2007《铜及铜合金拉制棒》或YS/T 649-2009《铜及铜合金挤制棒》标准的要求 O型密封圈材质都应为 NBR（丁晴橡胶） 手轮应采用不低于HT200材料 3.4.10加工工艺要求 铜闸阀应采用铜棒红冲热锻压工艺加工锻造，严禁阀体、阀盖、闸阀等承压件采用模具铸造 阀体、阀盖需经过高温去应力退火处理，退火温度应不小于370℃ 3.4.11壳体强度要求 壳体试验后，不应有结构损伤，不允许有可见渗漏通过阀门壳壁和任何固定的阀门连接处 3.4.12缩径要求 铜闸阀阀座的内径与公称通径之比不小于0.85。 3.4.13卫生性能 铜闸阀门卫生性能应符合GB/T 17219 中的规定 3.4.14试验方法 铜闸阀门装配完成后应按以下要求进行试验（符合GB/T13927的规定）； 3.4.15液体壳体试验 封闭阀门两端，启闭件处于部分开启状态，给体腔内通入2.4MPa液压，保压15s，不允许有可见渗漏通过阀门壳壁和任何固定的阀体连接处；不得有明显可见的液滴或表面潮湿，壳体不应有结构损伤。 3.4.16液体高压密封试验 封闭阀门两端，启闭件处于部分开启状态，体腔内通入1.76MPa液压，保压60s，不允许有可见泄漏通过阀瓣、阀座背面与阀体接触面等处，应无结构损伤。在试验压力持续时间内，通过密封副的最大允许泄漏率应不大于GB/T 13927中规定的最大允许泄漏率D级要求。 3.4.17标志 螺纹连接阀门的标志按GB/T 12220的规定。阀体表面品牌商标应红冲一次成型，锐利清晰，辨识度高。 （二）黄铜闸阀 1、适用介质：市政自来水 2、产品适用标准： 2.1. 产品执行标准：GB/T8464-2008 《铁制和铜制螺纹连接阀门》； 2.2. 阀体材质符合标准：GB/T 5231-2012《加工铜及铜合金牌号和化学成分》； 2.3. 阀门试验标准：GB/T 13927-2008《工业阀门 压力试验》； 2.4. 阀门结构长度参考标准：GB/T12221-2005《金属阀门结构长度》； 2.5. 铜合金压铸件GB/T15117； 2.6. 管螺纹：两端连接螺纹的尺寸和精度参照标准：GB/T 7307或GB/T 7306.1、GB/T 7306.2的规定； 2.7. GB/T 17219-2001生活饮用输配水设备及防护材料的安全性能评价标准。 2.8. GB 12220－2015通用阀门标志； 2.9. HG/T 3091-2000 橡胶密封圈应符合给、排水管道用接口密封圈 材料规范； 2.10. 以上标准或规范若由新标准或规范替代时，则执行有效的新标准或规范。 3、主要技术指标及要求 3.1结构尺寸要求 DN; 螺纹; 结构长度（±0.5）; 通径（±0.5）; 去手轮重量g(不低于）. 15; G½; 43; 13; 174. 20; G¾; 46; 17; 224. 25; G1; 53; 21; 362. 32; G1¼; 57; 27; 548. 40; RC1½; 61.5; 34; 805. 50; RC2; 68; 45; 1155. 3.2各零部件材质要求 零部件名称; 材 料; 备 注. 阀 体; 不低于HPb59-1. 闸 板; 不低于HPb59-1. 阀 杆; 不低于HPb59-1. 口密封圈; PTFE. 阀 盖; 不低于HPb59-1. ○形密封圈; NBR. 锁紧螺丝; 不低于HPb59-1. 手 轮; HT200. 铭 牌; 铝0.5. 六角螺母; Q235. 3.3技术参数要求 公称压力（bar）; 16. 最高适用压力（Mpa）; 1.6. 密封试验压力（Mpa）; 1.6. 壳体试验压力（Mpa）; 2.4. 适用温度（℃）; -20℃~120℃. 适用介质; 水、油. 阀体泄漏(外漏); GB/T13927-2008的D级标准. 3.4其他要求 3.4.1螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹时，螺纹尺寸和精度应符合GB/T 7307、GB/T 7306.1、GB/T 7306.2和GB/T 12716的规定。 3.4.2管螺纹表面粗糙度Ra不大于6.3 um，表面质量应符合GB/T 3287中的规定。 3.4.3阀体两端管螺纹轴线角偏差不大于1°。 3.4.4管螺纹头部扳口应有足够的强度。 3.4.5阀盖 阀盖最小壁厚按阀体最小壁厚的规定。 3.4.6阀杆 闸阀关闭时，阀杆螺纹与螺母旋合长度应不小于阀杆螺纹大径。 阀杆应至少设计二道O型圈密封结构，确保产品密封性。 3.4.7闸板 当铜闸阀全开时，闸板不得留于阀体通道内，密封铜闸板应全部收到阀体上半部体腔内，不能有凸出看到铜闸板；关闭时闸板密封面中心线应高于阀体密封面（或阀座密封面）中心线。 3.4.8外观 铜闸阀表面不应有凹陷、冷隔、裂纹、疏松、砂眼、非金属夹杂等缺陷。 铜闸阀表面所有的边角、尖锐凸起处都经打磨而成，圆润不伤手。 3.4.9材料 阀体，阀盖，闸板、阀杆、压紧螺母材质应为HPb59-1，化学成份: 铜 Cu :57.0～60.0 ,锌Zn:35.6～43.0,铅 Pb:0.8～1.9, 铁 Fe:≤0.5,镍 Ni：≤1.0。 阀杆需采用挤制铜棒加工，抗拉强度、延伸率等应符合GB/T 4423-2007《铜及铜合金拉制棒》或YS/T 649-2009《铜及铜合金挤制棒》标准的要求O型密封圈材质都应为 NBR（丁晴橡胶）手轮应采用不低于HT200材料。 3.4.10加工工艺要求 铜闸阀应采用铜棒红冲热锻压工艺加工锻造，严禁阀体、阀盖、闸阀等承压件采用模具铸造阀体、阀盖需经过高温去应力退火处理，退火温度应不小于370℃。 3.4.11壳体强度要求 壳体试验后，不应有结构损伤，不允许有可见渗漏通过阀门壳壁和任何固定的阀门连接处。 3.4.12缩径要求 铜闸阀阀座的内径与公称通径之比不小于0.85。 3.4.13卫生性能 铜闸阀门卫生性能应符合GB/T 17219 中的规定。 3.4.14试验方法 铜闸阀门装配完成后应按以下要求进行试验（符合GB/T13927的规定）； 3.4.15液体壳体试验 封闭阀门两端，启闭件处于部分开启状态，给体腔内通入2.4MPa液压，保压15s，不允许有可见渗漏通过阀门壳壁和任何固定的阀体连接处；不得有明显可见的液滴或表面潮湿，壳体不应有结构损伤。 3.4.16液体高压密封试验 封闭阀门两端，启闭件处于部分开启状态，体腔内通入1.76MPa液压，保压60s，不允许有可见泄漏通过阀瓣、阀座背面与阀体接触面等处，应无结构损伤。在试验压力持续时间内，通过密封副的最大允许泄漏率应不大于GB/T 13927中规定的最大允许泄漏率D级要求。 3.4.17标志 螺纹连接阀门的标志按GB/T 12220的规定。阀体表面品牌商标应红冲一次成型，锐利清晰，辨识度高。 - （三）截止止回阀 1、适用介质：市政自来水 2、产品适用标准： 2.1. 产品执行标准：GB/T8464-2008 《铁制和铜制螺纹连接阀门》； 2.2. 阀体材质符合标准：GB/T 5231-2012《加工铜及铜合金牌号和化学成分》； 2.3. 阀门试验标准：GB/T 13927-2008《工业阀门 压力试验》； 2.4. 阀门结构长度参考标准：GB/T12221-2005《金属阀门结构长度》； 2.5. 铜合金压铸件GB/T15117； 2.6. 管螺纹：两端连接螺纹的尺寸和精度参照标准：GB/T 7307或GB/T 7306.1、GB/T 7306.2的规定； 2.7. GB/T 17219-2001生活饮用输配水设备及防护材料的安全性能评价标准。 2.8. GB 12220－2015通用阀门标志； 2.9. HG/T 3091-2000 橡胶密封圈应符合给、排水管道用接口密封圈 材料规范； 2.10. 以上标准或规范若由新标准或规范替代时，则执行有效的新标准或规范。 3、主要技术指标及要求 结构尺寸 DN; SIZE; L; D; D1; H; I. DN15; G½; 45; 13; 53; 66.5; 9.5. DN20; G¾; 54; 17; 59; 72; 11.5. DN25; G1; 66; 22; 71; 78; 13.5. DN32; G1¼; 75; 27; 78; 98; 14. DN40; G1½; 82; 32; 97; 116; 15. 各零部件材质 零件序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 名称; 阀体; 阀盖; 阀杆; 垫片; 矩形密封圈; 阀瓣; O型密封圈; 手轮. 材料; HPb59-1; HPb59-1; HPb59-1; 304; EPDM; HPb59-1; NBR; HT200. 零件序号; 9; 10; 11; 12; 13. 名称; 压缩弹簧; 密封填料; 压紧螺母; 铭牌; 六角螺母M6. 材料; 1Cr18Ni9Ti; PTFE; HPb59-1; 铝; Q235(镀铜）. 公称压力（bar）; 16. 最高适用压力（Mpa）; 1.6. 密封试验压力（Mpa）; 1.6. 壳体试验压力（Mpa）; 2.4. 适用温度（℃）; -20℃~120℃. 适用介质; 水、油. 阀体泄漏(外漏); GB/T13927-2008的A级标准. 三、本项目招标不接受联合体投标。 |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

报价时间：