询 价 公 告

我公司启东市吕四自来水厂有限公司（洋吕铁路安置房西区）薄壁不锈钢材料采购项目（二次）已经批准实施，现决定对该项目进行询价采购，选定承包人。

一、项目概况

（1）项目交货、安装地点：运输并卸货至采购人指定地点，并完成安装。

（2）项目规模：预估费用约350986.42元。内容为薄壁不锈钢材料采购及安装，资金为自筹。

（3）项目周期：60日历天。供货商应根据采购人通知要求的时间、批次及时供货，不得影响供货进度。若供货方不能按规定的时间供货的，在采购方同意供货方延期交货时，每逾期一天，供货方应按该批采购标的额的万分之四向采购方支付滞纳金，逾期超过15天或在供货期内逾期交货次数累计超过2次的，采购方有权终止本合同，并没收全额履约保证金，并有权要求供货方承担合同价的15%作为违约金。

（4）质量要求：供应商须提供符合采购需求、全新、原装合格产品（供货时需提供相关产品合格证）。中标人签订合同后在招标人规定的时间内，必须将符合招标文件要求的所有合格货物送到指定地点，由采购人相关人员对所供货物进行数量清点和外观检查，并且对管材及管配件进行抽样送检，管材及配件型号随机抽取一组（管材+管件）样品送检，相关送检费用由供应商承担。

（5）质保、售后服务要求：

供应商报价时须承诺所供货物的免费质保期为贰年（含)以上（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。质保期内，因供货方所供货物的制造质量出现问题，供货方在接采购方通知后12 小时内，情况紧急时8 小时内,派人员赶到采购方现场，免费排除问题、及时修复或更换。如供货方逾期不予答复和处理，则视为采购方上述要求已被接受。供货方应承担采购方自行补救而发生的一切损失和费用，采购方有权在保证金中直接扣除。如保证金不够支持本次损失费用，采购方有权向供货方索赔，且视材料等产生的质量问题对水司造成严重社会负面影响或较大经济损失的将列入黑名单，以后将不得再参与我司的采购项目。

（6）验收要求：中标人签订合同后在采购人规定的时间内，必须将符合招标文件要求的所有合格货物送到指定地点并安装完成，由采购人相关人员对所供货物进行数量清点和外观检查，并且对货物进行抽样送检，相关送检费用由供应商承担。必要时，采购单位可邀请相关质量监督部门或第三方检测单位对中标供应商所供货物进行验收及检测，检测费用由中标供应商负责，如验收或检测发现所供货物不合格，视为验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还。

（7）其他事项

进口产品：在招标文件中如未明确需要进口产品，所投产品中含进口产品的，投标人必须在中标后按规定办理准许使用进口产品的报批手续。

（8）供应商主要资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

①未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图）（加盖公章）；

②报价供应商应具有合法的营业执照（提供营业执照复印件加盖公章）；

③投标人提供的投标产品具有2023年以来质量监督检测中心出具的检验报告（提供检测报告复印件加盖公章）；

④投标人具有有关卫生行政部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可证批件或具有2023年度以来省级及以上卫生检疫机构出具的证明其产品通过《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》的检验报告（提供检验报告复印件加盖公章）；

⑤投标人具有省级及以上质量监督局颁发的《中华人民共和国特种设备生产（或制造）许可证》压力管道管子B 级证书（不锈钢焊接钢管）及压力管道管件（有缝管件）B2 级证书（提供证书复印件加盖公章）；

4.本项目招标不接受联合体投标。

二、本项目采购需求

（一）采购货物清单

| 序号 | 物品名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 分项综合 单价限价（元） | 分项总价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 薄壁不锈钢管 | DN50 | 1698 | 米 | 50.24 | 85313.18 |
| 2 | 薄壁不锈钢管 | DN25 | 72 | 米 | 20.73 | 1492.56 |
| 3 | 可锁式闸阀（甲供） | DN25 | 48 | 只 | 143909.00 | 143909.00 |
| 4 | 可锁式闸阀（甲供） | DN20 | 859 | 只 |  |  |
| 5 | 截止止回阀（甲供） | DN20 | 859 | 只 |  |  |
| 6 | 支管减压阀（甲供） | DN20 | 628 | 只 |  |  |
| 7 | 自动排气阀（甲供） | DN25 | 48 | 只 |  |  |
| 8 | 法兰式衬胶蝶阀（甲供） | DN50 | 40 | 只 |  |  |
| 9 | 远传水表（甲供） | DN20 | 859 | 只 |  |  |
| 10 | 不锈钢卡压式分水器 | DN50*20（2孔） | 3 | 只 | 126.16 | 378.47 |
| 11 | 不锈钢卡压式分水器 | DN50*20（3孔） | 38 | 只 | 179.01 | 6802.38 |
| 12 | 不锈钢卡压式分水器 | DN50*20（4孔） | 184 | 只 | 231.85 | 42660.40 |
| 13 | 薄壁不锈钢卡压式弯头 | DN50*90° | 83 | 只 | 49.53 | 4111.27 |
| 14 | 薄壁不锈钢卡压式B型弯头 | DN50*90° | 24 | 只 | 51.94 | 1246.64 |
| 15 | 薄壁不锈钢卡压式B型弯头 | DN50*45° | 160 | 只 | 51.75 | 8280.53 |
| 16 | 薄壁不锈钢卡压式弯头 | DN50*45° | 160 | 只 | 38.28 | 6124.80 |
| 17 | 薄壁不锈钢六角双外丝 | DN20 | 1484 | 只 | 9.18 | 13623.12 |
| 18 | 薄壁不锈钢卡压法兰 转换接头 | DN50 | 80 | 只 | 264.90 | 21191.73 |
| 19 | 薄壁不锈钢卡压异径直接头 | DN50*25 | 40 | 只 | 31.78 | 1271.20 |
| 20 | 薄壁不锈钢卡压内丝直接头 | DN50 | 25 | 只 | 63.51 | 1587.83 |
| 21 | 薄壁不锈钢卡压内丝直接头 | DN25 | 70 | 只 | 21.70 | 1519.00 |
| 22 | 薄壁不锈钢卡压外丝直接头 | DN25 | 50 | 只 | 21.81 | 1090.33 |
| 23 | 薄壁不锈钢卡压等径直接头 | DN50 | 403 | 只 | 25.77 | 10383.97 |
| 总价最高限价 |  |  |  |  |  | 350986.42 |

备注：1、上述序号3--序号9中的货物均由采购人提供，供应商负责安装。

2.本项目核心产品：薄壁不锈钢管DN50。

3.所有设备参数为最低要求，不允许负偏离，否则视为无效报价。

4.各投标人每项的分项综合单价报价与分项综合单价限价相比的下浮率必须一致，否则，作无效标处理。

5.本项目中标后合同总价一次性包死，无论采购数量增减及其他任何原因均不做调整。供应商可自行前往项目现场探勘，充分了解项目情况后再进行报价。

（二）材料标准及要求

1、所有产品必须满足于现行以下国家执行标准：

①《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T 12771-20108

②《不锈钢卡压式管件组  第1 部分：卡压式管件》GB/T 19228.1-2011《不锈钢卡压式管件组  第2 部分：连接用薄壁不锈钢管及配件》GB/T 19228.2-2011《不锈钢卡压式管件组第3 部分：形橡胶密封圈》GB/T 19228.3-2012

③《薄壁不锈钢水管》CJ/T 151－2016

④《薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件》CJ/T 152-2016

⑤《薄壁不锈钢管及配件道技术规范》GB/T 29038－2012

⑥《建筑给水薄壁不锈钢管及配件管道工程技术规程》CECS 153

⑦《建筑给水金属管道安装----薄壁不锈钢管及配件》10S407-2

⑧《直饮水管道系统技术规程》CJJ110－2016

2、管道的管材管件以及密封圈等均应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）的要求。

3、薄壁不锈钢管及配件材、管件必须采用的不锈钢材料牌号为：不得低于30408(06Cr19Ni10)材质，2B 级光亮表面；管材、管件的原材料太钢、宝钢、浦项生产的不锈钢卷板（投标时须明确标明原材料生产厂家），不得使用小钢厂改轧料做生产原料；管材的力学性能应满足抗拉强度≥520MPa，热处理状态断后伸长率≥35%。原材料的化学成分应符合国家标准的规定。压力等级≥1.6MPa。

4、密封圈：应与所选定的管道连接方式匹配,密封圈材质采用三元乙丙（EPDM），并提供相应的检测报告。

5、薄壁不锈钢管及配件执行CJ/T 151－2016 标准，选用I 系列,管外径D(mm)须为18、22、28、35、42、54、63.5、76.1、88.9、108且符合国家标准要求的偏差，具体对应口径及外径及壁厚以下表为准”。

| 材料名称 | 规格 | 外径（mm） | 厚壁(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 薄壁不锈钢卡压式管 | DN15 | 18 | 1.0±0.1 |
|  | DN20 | 22 | 1.2±0.12 |
|  | DN25 | 28 | 1.2±0.12 |
|  | DN32 | 35 | 1.5±0.15 |
|  | DN40 | 42 | 1.5±0.15 |
|  | DN50 | 54 | 1.5±0.15 |
|  | DN60 | 63.5 | 1.5±0.15 |
|  | DN65 | 76.1 | 2.0±0.2 |
|  | DN80 | 88.9 | 2.0±0.2 |
|  | DN100 | 108 | 2.0±0.2 |
| 薄壁不锈钢沟槽式管 | DN125 | 133 | 2.5±0.3 |
|  | DN150 | 159 | 2.5±0.3 |
|  | DN200 | 219 | 3.0±0.3 |
|  | DN250 | 273 | 4.0±0.3 |
|  | DN300 | 325 | 4.0±0.3 |
| 薄壁不锈钢卡压式管 | DN15 | 18 | 1.0 |
|  | DN20 | 22 | 1.2 |
|  | DN25 | 28 | 1.2 |
|  | DN32 | 35 | 1.2 |
|  | DN40 | 42 | 1.2 |
|  | DN50 | 54 | 1.2 |
|  | DN60 | 63.5 | 1.3 |
|  | DN65 | 76.1 | 1.5 |
|  | DN80 | 88.9 | 1.5 |
|  | DN100 | 108 | 1.5 |
| 注：管件壁厚为最薄处壁厚 |  |  |  |

6、按照《不锈钢卡压式管件组》GB/T19228 要求不锈钢管管道和管件的制作管道工艺加工制作管道和管件,生产厂家必须具备此次招标材料生产和加工能力，管件的壁厚不得小于同规格管材壁厚。

7、生产厂家必须有影响使用寿命关键工艺：气体保护焊接；钝化处理；固溶处理；工艺设备需提供盖公章的购买设备合同原件及提供轮廓清晰的设备照片（相纸照片尺寸为A4 大小）。管材管件在厂内的检验：a.水管：逐根进行气密性试验或涡流探伤；b.管件：逐个进行气密性检验。招标人在中标人供货之前对工艺和设备照相取证，发现投标人作假，没有此设备、没有此工艺或者工艺标准与投标时不符合，或招标人当时未发现，招标人在工厂监造时发现上述造假行为，招标人将按规定全部退货，按程序中止此合同。

8、不锈钢原材料须采用国内知名企业浦项、宝钢、太钢生产的，并提供完整证明材料，包括采购合同、付款证明、发票（如代理商处采购需提供钢厂与代理商的合作或授权证明）。

9、连接型式：管材尺寸小于等于DN100 时采用双卡压连接，管材尺寸大于DN100 时，采用沟槽式（局部法兰）连接。沟槽管件执行标准《薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件》CJ/T152-2016 的要求，厂家负责施工的指导。

10、严禁在薄壁不锈钢管及配件道上制作螺纹，当需要与螺纹或法兰的管道附件连接时，应采用专门的螺纹或法兰转换管件，并核对螺纹连接、法兰形式和公差配合。为防电化学腐蚀，不锈钢管和管件不可与镀锌钢管管材或管件直接连接。不锈钢法兰片与铁质法兰片连接时，中间必须用橡胶密封材料作绝。紧固法兰的螺栓和螺母应采用不锈钢材质。

11、包装：管材成捆包装，管材两端应予适当保护以免运输的破坏，管件用纸箱包装，管材、管件的包装应符合长途运输的要求。

12、交货：提供供货产品的出厂检验报告（包括涂层），产品合格证，涉水产品卫生许可证（包括涂层），配件、备品备件清单，以及相关技术资料；供货产品名称以材料名录为准。现场到货检验。

13、材料：管件的常用材料应符合GB/T 19228.2 表5 的规定。转换接头采用不锈钢铸造时，应符合GB/T 2100 的规定。（此项为抽查或客户有需要时）

14、外观：钢管外观用目测检验，钢管内外表面应光滑，不得有折叠，分层、毛刺、过酸及氧化铁皮，轻微划伤，压坑、麻点等深度不超过壁厚负偏差值，切口无毛刺；外焊缝应与母材平齐并圆滑过渡，钢管焊缝应与母材齐平；焊缝表面应无裂纹，假焊，气孔、咬边、夹渣、火色，内外面必须光滑。管件外观应清洁光滑，焊缝表面应无裂纹、气孔、咬边等缺陷，其外表面允许有轻微的模痕，但不应有明显的凹凸不平和超过壁厚负偏差的划痕，纵向划痕深度不应大于名义壁厚的10%。管件外观在日光或灯光照明下用目测法检验。

15、尺寸：钢管的尺寸检验使用相应精度的测量工具测量；管件的尺寸公差应符合GB/T 19228.1－2011 表3～表22 的规定。

16、包装：钢管一般采用捆扎包装件形式，每捆应是同一批号的钢管，每捆应不超过1000kg、数量不超过400 根；成捆钢管应用捆扎牢固，并且成捆钢管至少一端应放置整齐；钢管在捆扎前至少用不含氯离子成分的麻袋布或塑料布把成捆钢管紧密包裹。管件应放入洁净的塑料袋内并封口，装进纸质包装箱或者木质包装箱内，箱内应附有质量证明书；包装箱上应有产品名称、数量、重量、箱体尺寸、标记、制造厂名、等字样。

17、每个工程项目必须对外观、尺寸及包装进行检验；对材料(1.7.1)可根据需要进行抽检。

18、安装施工要求:符合《建筑给水排水薄壁不锈钢管及配件连接技术规程》CECS277、《建筑给水薄壁不锈钢管及配件管道工程技术规程》CECS153 和国标图集《建筑给水金属管道安装----薄壁不锈钢管及配件》10S407-2。

19、卡压式不锈钢分水器：公称压力为≥1.6Mpa，其极限工作压力应能满足管网试验压力（P＋0.5MPa）。主管两侧为卡压接头，分管均为固定内螺纹，间隔220mm。

20、设计、制造应符合如下标准：

《用螺纹密封的管螺纹GB/T 7306》

《不锈钢卡压式管件组件第1 部分：卡压式管件GB/T19228.1》

《不锈钢卡压式管件组件第2 部分：连接用薄壁不锈钢管及配件GB/T19228.2》《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准GB/T17219》

（注：本技术条款中引用的规范、标准等均采用现行最新版本。）

21、卫生性能须通过国家GB/T17219 卫生标准，并出具省级及省级以上卫生部门的企业卫生许可批件。

22、螺纹尺寸和精度应符合GB7306.2 的规定，螺纹锥度为1：16，螺纹数不得小于6 牙。

23、分水器有螺纹侧，除螺牙间距外，应有不低于30mm 的安装距离。

24、分水器材质为食品级SUS30408 不锈钢，其主管壁厚1.5mm。

25、分水器的主材（不锈钢管）按照GB/T19228 进行液压试验、压扁试验、扩口试验，气密试验、晶间腐蚀试验、盐雾试验及力学性能测试；并出具检测报告。

26、分水器的主材（不锈钢管）应采用添加或不添加填充金属的自动电弧焊接方法制造。当钢管制造过程中添加了填充金属材料时，其填充金属材料的合金成分应高于母材。表面应无裂缝、气孔、咬边、夹渣等缺陷；外观应光滑，不应有裂痕、气孔、咬边等缺陷，其外表面允许有轻微的模痕，但不应有明显的凹凸不平和超出壁厚负偏差的划痕，纵向划痕深度不应大于名义壁厚的10％。

27、产品的说明书需标明以下数据：规格、型号、工件压力、制造标准、材质、厂名、出厂日期、卫生批件编号等。

三、报价要求

本项目最高总价限价为大写人民币：叁拾伍万零玖佰捌拾陆元肆角贰分（小写人民币：350986.42元），分项综合单价限价详见采购货物清单。供应商投标报价大于总价最高限价或分项综合单价限价的均为无效报价。

备注：1.各投标人每项的分项综合单价报价与分项最高限价相比的下浮率必须一致，否则作无效标处理。

2.投标报价保留两位小数，否则作无效标处理。

3.本项目报价包括货物的制作、运输（含上下人力费）、材料检测费、保险、装卸、配件、13%税率、安装、售后服务等所有费用，和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用。本项目采购量为预估用量，请各供应商在报价时充分考虑各种因素（如税金、运输等各种费用）。

4.本项目中标后合同总价一次性包死，无论采购数量增减及其他任何原因均不做调整。供应商可自行前往项目现场探勘，充分了解项目情况后再进行报价。

四、投标保证金：根据省财政厅要求，不收取投标保证金。

五、履约保证金及付款方式

1、（1）本项目中标后的履约保证金为项目成交价的10%，中标供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、银行转账、网银、电汇、支票、本票、汇票、银行保函、保险保函等形式提交），中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，凭中标通知书和履约保证金缴纳凭证，和招标人订立书面合同。中标供应商在中标通知书发出之日起30日内未缴纳履约保证金或不与招标人签订合同的，视为自动放弃中标资格，采购方可以取消其中标资格。

（2）中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金。

（3）发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

2、付款方式

供货安装完毕并经试压验收合格后，收到供货方相应的增值税专用发票后30天内支付该批订单的90%货款，剩余10%的货款于质保期满后，经采购单位认可后一次性结清。

注：供货方申请付款的程序应符合采购方的财务规定。

六、投标截止时间、开标时间、地点

投标文件于2026年5月21日下午15:30- 16:00送至启东市汇龙镇金沙江路672号启东市城投公司二楼开标室并登记，逾时不再接收。

开标时间：2026年5月21日下午16: 00（北京时间）

开标地点：启东市汇龙镇金沙江路672号启东市城投公司二楼开标室。

七、报价文件构成

(一)资格审查文件

（1）投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；（按照附件一格式填写）；

（2）法定代表人身份证复印件（加盖报价单位公章）；

（3）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（按照附件二格式填写）；

（4）企业法人营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（5）质保承诺书（按照附件三格式填写）；

（6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图）（加盖公章）;

（7）投标人提供的投标产品具有2023年以来质量监督检测中心出具的检验报告（提供检测报告复印件加盖公章）；

（8）投标人具有有关卫生行政部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可证批件或具有2023年度以来省级及以上卫生检疫机构出具的证明其产品通过《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》的检验报告（提供检验报告复印件加盖公章）；

（9）投标人具有省级及以上质量监督局颁发的《中华人民共和国特种设备生产（或制造）许可证》压力管道管子B 级证书（不锈钢焊接钢管）及压力管道管件（有缝管件）B2 级证书（提供证书复印件加盖公章）。

（二）价格标文件

（1）投标函（按照附件四格式填写）；

（2）分项报价明细表（按照附件五格式填写），如有其他情况需要说明的，可附页说明。所有页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价；

（3）“二、本项目采购需求”中要求提供的相应证明材料。

（4）报价承诺书（按照附件六格式填写）。

备注：

（1）报价文件正本一份、副本二份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料（副本可为复印件），否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封，资格审查文件与价格标文件须分开密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称、资格审查文件、价格标文件，否则视为无效报价。

- 如涉及报价人名称变更、资质证书到期换证等情况，须提供行政或行业主管部门出具的有效证明文件。

八、成交原则：

询价小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高顺序推荐1名成交候选供应商，若报价相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序，并编写评审报告。

采购人应按照询价小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

当成交供应商放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照询价文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人依法重新组织招标。

本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

九、特别说明

1、投标人不足三家或经评审有效投标人不足三家的，将组织重新招标。

2、投标人有以下情况的，招标人有权按城投公司供应商考核办法予以处理，情节严重的将暂停其在城投集团及下属子公司的采购资格。

（1）参加串标、围标活动的；

（2）提供虚假资料的；

（3）中标后违约的。

3、提供同一品牌同一型号产品的不同响应供应商参加同一合同项下响应的，以其中通过资格性审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由询价小组按照询价文件规定的方式（询价文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评审的响应供应商，其他供应商作为无效响应处理。

非单一产品采购项目，询价文件中将载明其中的核心产品。多家响应供应商提供的核心产品为同一品牌同一型号的，按前款规定处理。

十、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在启东市吕四自来水厂有限公司网上予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。

2、签订合同

（1）询价公告、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

（2）成交供应商必须在中标（成交）通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同。

3.成交供应商因自身原因不能订立采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《中华人民共和国政府采购法》有关规定，暂停其在城投集团及下属子公司的采购资格。

4.成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《中华人民共和国政府采购法》有关规定，暂停其在城投集团及下属子公司的采购资格。

招标人（盖章）：启东市吕四自水厂有限公司

联 系 人：  汤冬春

联系电话：  0513-83833736

日   期：2026年5月15日

附件一：

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                  （项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年     月   日

附件二：

授权委托书

启东市吕四自来水厂有限公司：

我公司授权我公司员工                      （身份证号码为：           ）参加贵单位启东市吕四自来水厂有限公司（洋吕铁路安置房西区）薄壁不锈钢材料采购项目（二次）的询价采购。

授权范围如下：

递交相关文件资料、参加投标、议价、签署相关文件及与本次招标活动相关的工作内容，该代理人代表在投标、开标、评标过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予以确认并承担相应法律责任。

本授权期限自    年   月  日起至    年   月  日止。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人签字：

日期：    年   月  日

附：被授权人身份证复印件加盖报价单位公章

附件三：

质保承诺书

启东市吕四自来水厂有限公司：

（单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加 启东市吕四自来水厂有限公司（洋吕铁路安置房西区）薄壁不锈钢材料采购项目（二次） 的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方承诺所供货物的免费质保期为    年（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。

2.质保期内，因我方所供货物的制造质量出现问题，我方在接采购方通知后12 小时内，情况紧急时8 小时内,派人员赶到采购方现场，免费排除问题、及时修复或更换。如我方逾期不予答复和处理，则视为采购方上述要求已被接受。我方愿承担采购方自行补救而发生的一切损失和费用，采购方有权在保证金中直接扣除。如保证金不够支持本次损失费用，采购方有权向我方索赔，且视材料等产生的质量问题对水司造成严重社会负面影响或较大经济损失的将列入黑名单，以后将不得再参与水司的采购项目。

3．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　　　职务：

报价单位代表移动电话：

报价单位名称（加盖单位公章）：

附件四：

投 标 函

启东市吕四自来水厂有限公司：

贵单位关于 启东市吕四自来水厂有限公司（洋吕铁路安置房西区）薄壁不锈钢材料采购项目（二次） 的《询价公告》及相关附件我单位已收悉，并对项目的现状及具体招标要求已充分了解并接受。

我单位经过对项目现场现状的考察、充分市场调研后，特报价（含税）人民币大写元整（小写：          元），清单明细详见附件。

我单位承诺：将严格遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规及《询价公告》要求参与贵单位投标活动，若中标后将积极、善意履约合同，并接受城投公司供应商考核办法的约束，《询价公告》和《投标函》及相关文件将构成约束双方合同的一部分。

投标人(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附件五：

分项报价明细表

启东市吕四自来水厂有限公司（洋吕铁路安置房西区）薄壁不锈钢材料采购项目（二次）

| 序号 | 物品名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 报价 品牌 | 下浮率 | 分项综合 单价（元） | 分项总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 薄壁不锈钢管 | DN50 | 1698 | 米 |  |  |  |  |
| 2 | 薄壁不锈钢管 | DN25 | 72 | 米 |  |  |  |  |
| 3 | 可锁式闸阀（甲供） | DN25 | 48 | 只 | / |  |  |  |
| 4 | 可锁式闸阀（甲供） | DN20 | 859 | 只 |  |  |  |  |
| 5 | 截止止回阀（甲供） | DN20 | 859 | 只 |  |  |  |  |
| 6 | 支管减压阀（甲供） | DN20 | 628 | 只 |  |  |  |  |
| 7 | 自动排气阀（甲供） | DN25 | 48 | 只 |  |  |  |  |
| 8 | 法兰式衬胶蝶阀（甲供） | DN50 | 40 | 只 |  |  |  |  |
| 9 | 远传水表（甲供） | DN20 | 859 | 只 |  |  |  |  |
| 10 | 不锈钢卡压式分水器 | DN50*20（2孔） | 3 | 只 |  |  |  |  |
| 11 | 不锈钢卡压式分水器 | DN50*20（3孔） | 38 | 只 |  |  |  |  |
| 12 | 不锈钢卡压式分水器 | DN50*20（4孔） | 184 | 只 |  |  |  |  |
| 13 | 薄壁不锈钢卡压式弯头 | DN50*90° | 83 | 只 |  |  |  |  |
| 14 | 薄壁不锈钢卡压式B型弯头 | DN50*90° | 24 | 只 |  |  |  |  |
| 15 | 薄壁不锈钢卡压式B型弯头 | DN50*45° | 160 | 只 |  |  |  |  |
| 16 | 薄壁不锈钢卡压式弯头 | DN50*45° | 160 | 只 |  |  |  |  |
| 17 | 薄壁不锈钢六角双外丝 | DN20 | 1484 | 只 |  |  |  |  |
| 18 | 薄壁不锈钢卡压法兰转换接头 | DN50 | 80 | 只 |  |  |  |  |
| 19 | 薄壁不锈钢卡压异径直接头 | DN50*25 | 40 | 只 |  |  |  |  |
| 20 | 薄壁不锈钢卡压内丝直接头 | DN50 | 25 | 只 |  |  |  |  |
| 21 | 薄壁不锈钢卡压内丝直接头 | DN25 | 70 | 只 |  |  |  |  |
| 22 | 薄壁不锈钢卡压外丝直接头 | DN25 | 50 | 只 |  |  |  |  |
| 23 | 薄壁不锈钢卡压等径直接头 | DN50 | 403 | 只 |  |  |  |  |
| 总计 |  | 大写： ，小写： 元 |  |  |  |  |  |  |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

投标人(盖公章)：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

联系电话：

时  间：

附件六：

报 价 承 诺 书

启东市吕四自来水厂有限公司：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市吕四自来水厂有限公司（洋吕铁路安置房西区）薄壁不锈钢材料采购项目（二次）询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　    　　（加盖单位公章）

年     月     日